（注明：此文档为复习题，不用上交；）

附件2

消防控制室监控考核复习题

一、选择题（四选一）

(  A  )1、消防控制室是建筑内消防设施系统的       中心。

A．控制   B. 接收   C. 显示   D. 报警

(  B  )2、在平时，消防控制室全天候地       各种消防设备的工作状态，保持系统的正常运行。

A．控制   B. 监测   C. 显示   D. 反馈

(  C  )3、在平时，消防控制室全天候地监测各种       的工作状态，保持系统的正常运行。

- 防盗设备   B. 通信设备   C.消防设备   D. 电脑设备

(  D  )4、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备，用于接收、显示、处理       ，控制相关消防设施的专门处所。

A．安全信息    B. 设备信息   C. 通讯信号   D. 火灾报警信号

(  A  )5、消防控制室是利用       扑救火灾的信息指挥中心，

A．固定消防设施  B. 移动通信设备  C. 自动报警设备   D. 消防控制设备

(  B  )6、 一旦出现火情，消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心，       控制各种相关设备，达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。

- 最直接地   B. 正确、迅速地    C. 简便、快捷地    D. 有针对性地

(  C  )7、 一旦出现火情，消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心，       反馈火情的发展过程。

A．最直接地   B. 迅速、简单地    C. 及时、准确地    D. 有针对性地

(  D  )8、消防控制室内设有       和消防设施控制设备。

A．固定消防设施   B. 防盗设备  C. 电脑设备  D. 火灾自动报警设备

(  A  )9、消防控制室内设有火灾自动报警设备和       。

A．消防设施控制设备   B. 防盗设备  C. 电脑设备  D. 固定消防设施

(  B  )10、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备，用于接收、显示、处理火灾报警信号，控制相关       的专门处所。

A．电脑设备    B. 消防设施   C. 通信设备   D. 防盗设备

(  D  )11、消防控制室根据建筑物的实际情况，可独立设置，也可以与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用，并保证专人       值班。

A．8小时   B. 12小时   C. 18小时   D. 24小时

(  D  )12、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、应急预案、       及值班记录等。

A．接待制度   B. 会议制度   C. 卫生制度   D. 值班制度、维护保养制度

(  A  )13、消防控制室应设有一部用于火灾报警的       。

- 外线电话   B. 内线电话   C. 投币电话   D. 插卡电话

(  B  )14、单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于       。

A．一级   B. 二级   C. 三级   D. 四级

(  C  )15、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、系统       、应急预案及值班记录等。

A．流程图   B. 列表   C. 操作规程   D. 功能表

(  D  )16、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备       、应急预案及值班记录等。

A．清单   B. 功能表  C. 流程图   D.使用说明书

(  A  )17、附设在建筑物内的消防控制室，宜设置在建筑物内       的靠外墙部位，距通往室外出入口不应大于20m。

A．首层   B. 二层  C. 地下一层   D. 地下二层

(  B  )18、附设在建筑物内的消防控制室，宜设置在建筑物内首层的靠     部位，距通往室外出入口不应大于20m。

A．内墙   B. 外墙  C. 北面   D. 南面

(  C  )19、附设在建筑物内的消防控制室，宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位，距通往室外出入口不应大于     。

A．5m   B. 10m  C. 20m   D. 100m

(  D  )20、附设在建筑物内的消防控制室，亦可设置在建筑物的       ，但应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开，并应设直通室外的安全出口。

A．首层   B. 二层  C. 地下二层   D. 地下一层

(  A  )21、附设在建筑物内的消防控制室，亦可设置在建筑物的地下一层，但应采用耐火极限不低于     小时的隔墙和     小时的楼板与其他部位隔开，并应设直通室外的安全出口。

A．2   1.5    B. 4   3   C. 3   2    D. 1   0.5

(  B  )22、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设       。

A．防火窗   B. 防火阀  C. 防火卷帘   D. 防火墙

(  C  )23、消防控制室内，在值班人员经常工作的一面，控制盘至墙的距离不应小于    米。

A．1    B. 2   C. 3    D. 5

(  D  )24、建筑消防设施的设计必须立足于       ，立足于早期发现、早期报警和早期控制。

A．易于使用    B. 易于检修    C. 易于操作    D. 自防自救

(  A  )25、消防控制室内，控制盘后维修距离不应小于    米。

A．1    B. 2   C. 3    D. 5

(  B  )26、消防控制室内，控制盘前操作距离：单列布置时不应小于    米，双列布置时不应小于    米。

A．0.5   1    B. 1.5   2   C. 2   3    D. 3   5

(  C  )27、消防控制室的值班、操作人员应当接受       培训，并应当持证上岗。

A．普及教育    B. 消防管理    C. 消防安全专门    D. 逃生自救

(  D  )28、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置       。

- 消防值班室   B. 保安监控室   C. 综合控制室   D. 消防控制室

(  B  )29、消防控制室值班期间，每班不应少于    人。

A．1    B. 2   C. 3    D. 4

(  C  ) 30、消防控制室值班人员是消防控制室的      ，其业务水平和工作能力关系到整个建筑和建筑内人员的人身、财产安全。

A．操作者   B. 监视者   C. 主导者  D. 从属者

(  D  )31、消防控制室设备必须有专人      监控，处理各种报警信号，操作消防设备，以便早期发现火灾，早期扑救。

A．8小时   B. 12小时   C. 18小时  D. 24小时

(  A  ) 32、消防控制室值班人员负责对各种消防控制设备的      ，不得擅离职守，做好检查、操作等工作。

A．监视和运用   B. 守护和管理   C. 维修和调试   D. 信息反馈

(  B  )33、消防控制室值班期间，每班连续工作时间不应超过    小时。

A．8   B. 12   C. 18   D. 24

(  C  )34、一旦发生火灾，消防控制室值班人员要尽快确认，       启动有关消防设备。

A．最直接地   B. 迅速、简单地    C. 及时、准确地    D. 有针对性地

(  D  )35、消防控制室值班人员对消防控制室设备及通讯器材等要进行       的检查，定期做好各系统功能试验，以确保消防设施各系统运行状况良好。

A．定期性   B. 不定期    C. 临时性    D. 经常性

(  A  )36、消防控制室值班人员做交接班工作时，要认真填写      及系统运行登记表和控制器日检登记表。

A．值班记录   B. 检查记录    C. 故障记录    D. 人员登记表

(  B  )37、消防控制室值班人员接到报警信号后，应立即携带       ，迅速到达报警点确认。

- 工具箱   B. 对讲机   C. 手电筒   D. 急救包

(  C  )38、值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时，应及时通知       。

A．综合控制室   B. 保安监控室   C. 消防控制室   D.  上级领导

(  D  )39、消防控制室值班人员接到报警信号后，应迅速到达报警点确认。如未发生火情，应查明       ，采取相应措施，并认真做好记录。

A．故障原因   B. 周围情况    C. 报警人员   D.报警原因

(  A  )40、消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备，拨打119向消防队报警，通知有关人员到场灭火，报告单位       。

A．值班领导   B. 最高领导   C. 综合控制室   D. 保安监控室

(  B  )41、消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向       汇报。

A. 消防部门   B. 上级领导  C. 维修部门    D.技术人员

(  C  )42、严密监视设备运行状况，遇有报警要按规定程序       处理，做好各种记录，遇有重大情况要及时报告。

A．有效   B. 暂缓    C. 迅速、准确    D. 有针对性

(  D  )43、消防控制室必须昼夜24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位，严禁脱岗。

A．8小时   B. 12小时   C. 18小时  D. 24小时

(  A  )44、未经       同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。

A. 公安消防机构   B. 上级领导  C. 维修部门    D.技术人员

(  A  )45、       火灾报警控制器不具有向其它控制器传递信息的功能。

A．独立型   B. 区域型 C. 集中型   D. 集中区域兼容型

(  C  )46、具有接收各区域型控制器传递信息的火灾报警控制器是       火灾报警控制器。

A．独立型   B. 区域型   C. 集中型   D. 集中区域兼容型

(  D  )47、兼有区域、集中两级火灾报警控制器的功能，通过设置或修改某些参数实现区域型和集中型的转换的火灾报警控制器是       火灾报警控制器。

A．独立型   B. 区域型   C. 集中型   D. 集中区域兼容型

(  A  )48、不具有向其它控制器传递信息功能的火灾报警控制器是       火灾报警控制器。

A．独立型   B. 区域型   C. 集中型   D. 集中区域兼容型

(  B  )49、具有向其它控制器传递信息功能的火灾报警控制器是       火灾报警控制器。

A．独立型   B. 区域型   C. 集中型   D. 集中区域兼容型

(  C  )50、       火灾报警控制器具有接收各区域型控制器传递信息的功能。

A．独立型   B. 区域型   C. 集中型   D. 集中区域兼容型

(  D  )51、       火灾报警控制器兼有区域、集中两级火灾报警控制器的功能。

A．独立型   B. 区域型   C. 集中型   D. 集中区域兼容型

(  A  )52、       火灾报警控制器直接连接火灾探测器，处理各种报警信息，不具有与其它控制器通讯的功能。

A．独立型   B. 区域型   C. 集中型   D. 集中区域兼容型

(  B  )53、       火灾报警控制器具有向其它控制器传递信息的功能。

A．独立型   B. 区域型   C. 集中型   D. 集中区域兼容型

(  C  )54、       火灾报警控制器能接收区域型火灾报警控制器或火灾探测器发出的信息，并能发出某些控制信号使区域型火灾报警控制器工作。

A．独立型   B. 区域型   C. 集中型   D. 集中区域兼容型

(  D  )55、通过设置或修改某些参数实现区域型和集中型的转换的火灾报警控制器是       火灾报警控制器。

A．独立型   B. 区域型   C. 集中型   D. 集中区域兼容型

(  B  )56、       火灾报警控制器直接连接火灾探测器，处理各种报警信息，同时还与集中型火灾报警控制器相连接，向其传递报警信息。

A．独立型   B. 区域型  C. 集中型   D. 集中区域兼容型

(  A  )57、在火灾报警控制器的工作原理中，通过       ，发出火灾、故障报警或联动控制信号。

A．声光报警电路    B. 地址显示电路    C. 通信接口电路   D. 联动控制接口电路

(  B  )58、在火灾报警控制器的工作原理中，通过       ，以数码或液晶显示器显示报警与联动地址的编码或相应部位号。

A．声光报警电路   B. 地址显示电路   C. 通信接口电路   D. 联动控制接口电路

(  C  )59、在火灾报警控制器的工作原理中，通过       ，驱动打印机并打印输出报警时间和报警装置的编码地址。

A．声光报警电路   B. 地址显示电路   C. 打印机接口电路   D. 联动控制接口电路

(  D  )60、在火灾报警控制器的工作原理中，通过       ，用CRT显示各报警区域的建筑平面图，在平面图上显示相应的火灾报警地点。

A．声光报警电路   B. 地址显示电路   C. 打印机接口电路   D. CRT显示接口电路

(  A  )61、在火灾报警控制器的工作原理中，通过       ，按照时序要求顺序驱动现场联动设备或接收控制器面板指令实现各种操作。

A．联动控制接口电路   B. 地址显示电路   C. 打印机接口电路   D. 通信接口电路

(  B  )61、在火灾报警控制器的工作原理中，通过       ，实现通讯功能。

A．联动控制接口电路   B. 通信接口电路   C. 打印机接口电路   D. 地址显示电路

(  C  )62、在火灾自动报警系统中，火灾探测器是系统的       ，随时监视着保护区域火情。

A．“大脑”   B. “心脏”   C. “感觉器官”   D. “躯干”

(  A  )63、在火灾自动报警系统中，火灾报警控制器是该系统的       ，是系统的核心。

A．“大脑”   B. “手臂”   C. “感觉器官”   D. “躯干”

(  B  )64、一般区域型或集中区域兼容型火灾报警控制器常采用       结构，适合安装在墙壁上，占用空间较小。

A．卧式   B. 壁挂式   C. 琴台式   D. 立柜式

(  C  )65、集中火灾报警控制器常采用       结构，回路较多，内部电路结构大多设计成插板组合式，带载容量较大，操作使用方便。

A．卧式   B. 壁挂式   C. 琴台式   D. 立柜式

(  D  )66、集中型或集中区域兼容型火灾报警控制器常采用       结构，回路较多，内部电路结构大多设计成插板组合式，带载容量较大，操作使用方便，占用面积小。

A．卧式   B. 壁挂式   C. 琴台式   D. 立柜式

(  A  )67、火灾报警控制器接通电源后，无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态是       。

A．正常监视状态   B. 自检状态   C. 屏蔽状态   D. 故障报警状态

(  C  )68、自动消防系统操作人员通过火灾报警控制器使某些部件或功能失效，启动这种功能后所处的工作状态是       。

A．正常监视状态   B. 自检状态   C. 屏蔽状态   D. 故障报警状态

(  A  )69、下面哪种情况不属于复位操作可以实现的功能       。

A．火灾报警控制器的屏蔽状态受到复位操作的影响。

B. 复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯。

C. 清除消音状态。     D. 清除当前的所有火警、故障和反馈等显示。

(  D  )70、火灾报警控制器或系统内各组成部分发生故障时所处的状态是       。

A．正常监视状态   B. 自检状态   C. 屏蔽状态   D. 故障报警状态

(  A  )71、火灾报警控制器发出或接收到反映火灾信息的声、光、电信号时所处的状态是       。

A．火灾报警状态   B. 自检状态   C. 屏蔽状态   D. 故障报警状态

(  B  )72、火灾报警控制器操作面板上具有       键，按下此键能检查本机火灾报警功能，可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯（器）、显示器进行检查。

A．“联动”   B. “自检”   C. “消音”   D. “复位”

(  C  )73、发生火警时，火灾报警控制器所连接的声警报器将发出报警声，提示人员有火警存在，如果值班人员发现不是真实火警时，可以首先对其进行

操作。

A．联动   B. 自检   C. 消音    D. 复位

(  D  )74、为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态进行的操作是       。

A．联动   B. 自检   C. 消音    D. 复位

二、判断题

（ √ ）1、 建筑消防设施一般由火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、防火门、防火卷帘、火灾事故广播、消防通讯系统等消防设备组成。

（ √ ）2、消防控制室是利用固定消防设施扑救火灾的信息指挥中心，是建筑内消防设施控制中心枢纽。

（ √ ）3、在平时，消防控制室全天候地监测各种消防设备的工作状态，保持系统的正常运行。

（ √ ）4、一旦出现火情，消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心，及时、准确地反馈火情的发展过程，正确、迅速地控制各种相关设备，达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。

（ × ）5、消防控制室设备必须有专人12小时监控，处理各种报警信号，操作消防设备，以便早期发现火灾，早期扑救。

（ × ）6、消防控制室每班不应少于1人。出现报警信号后，一人负责到现场确认，一人仍在消防控制室执机，严密监视，处理其他报警信号及在需要时启动有关消防设备。

（ √ ）7、消防控制室值班，每班连续工作时间不应超过12小时。

（ √ ）8、消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或其组合设备组成。

（ √ ）9、消防控制室应能监控消防系统及相关设备（设施），显示相应设备（设施）的动态信息和消防管理信息，向远程监控中心传输火灾报警及其它相应信息。

（ √ ）10、消防控制室值班人员接到报警信号后，应立即携带对讲机、插孔电话等通讯工具，迅速到达报警点确认。

（ √ ）11、拨通“119”后，应确认对方是否为“119”火警受理台，以免拨错。

（ √ ）12、当火灾探测器出现误报警时，应首先按下“警报器消音”键，停止现场警报器发出的报警音响，通知现场人员及相关人员取消火警状态。

（ × ）13、如确有火灾发生，消防控制室值班人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息，不需要利用现场灭火器材进行扑救。

（ × ）14、值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后，应立即通知消防控制室，自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到手动状态。

（ √ ）15、拨打电话“119”，向公安消防机构报警，应说明发生火灾的单位名称、地点、起火部位、联系电话等基本情况。

（ √ ）16、消防控制室值班人员在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况应进行详细的记录。

（ √ ）17、火灾报警控制器的工作状态主要有正常监视状态、自检状态、屏蔽状态、故障报警状态、监管报警状态、火灾报警状态等。

（ √ ）18、正常监视状态是火灾报警控制器接通电源后，无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态。

（ √ ）19、自检状态是火灾报警控制器进行自检功能时所处的状态，设有专用自检总指示灯（器）进行指示。

（  √）20、屏蔽状态是火灾报警控制器在屏蔽（指通过控制器使某些部件或功能失效的操作）功能启动后所处的工作状态。

（ √ ）21、故障报警状态是火灾报警控制器或系统内各组成部分发生故障时所处的状态。

（ √ ）22、火灾报警控制器的火灾报警信息为最高显示级别，优先显示，不受其它信息显示影响。

（ × ）23、火灾报警控制器发出与其它信息相同的报警声。

（ √ ）24、火灾报警控制器火警信息的光指示信号不能自动清除，只能通过手动复位操作进行清除。

（ √ ）25、火灾报警控制器待故障排除后，故障信息的光指示信号可自动清除。

（ √ ）26、执行自检功能期间，受控制器控制的外接设备和输出接点均不动作。

（ × ）27、当控制器的自检时间超过1分钟或不能自动停止时，自检功能会影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。

（ √ ）28、火灾报警控制器的屏蔽状态不受复位操作的影响。

（ × ）29、火灾报警控制器进行开机操作时，需先打开备用电源开关，然后再打开主电开关，最后打开控制器的工作开关；关机时按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。

（ √ ）30、为了确保火灾报警控制器的正常运行，要定期对火灾报警控制器电源的运行情况进行检查。

（ √ ）31、消防控制室值班记录应准确真实详细的反映系统工作情况，具体包括报警类型（正常、火警、故障、误报、漏报）、报警部位、报警时间、报警原因及处理方法。

（ √ ）32、自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后，应立即通知消防巡查员前往火警现场观察。

（ √ ）33、火灾报警控制器按照结构型式可分为壁挂式、台式和柜式火灾报警控制器。

（ √ ）34、火情确认后，在消防值班经理或负责人的指挥下启动相应的联动设备，如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施。

（ √ ）35、交接班前，交班与接班人员应对当班次值班记录表以及系统工作情况记录表的内容进行逐项核实。

（ √ ）36、交接班时，交班与接班人员对各项内容核查完毕后，双方填写工作交接记录，并针对当班次发生的重点事项予以备注，双方签字后交接完成。

二、消防控制室现场操作考核题

第一项  识别消防控制室设备

1、考核内容

（1）识别火灾报警器

（2）识别消防联动控制器

（3）识别消防控制室图形显示装置

（4）识别消防电话主机

（5）识别消防应急广播

2、标准

| 考核内容 | 考核标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 识别消 防控制 室设备 | 识别火灾报警器 |  |
|  | 识别消防联动控制器 |  |
|  | 识别消防控制室图形显示装置 |  |
|  | 识别消防电话主机 |  |
|  | 识别消防应急广播 |  |
| 合计 |  |  |

第二项  火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法

1、考核内容

（1）火灾报警控制器开机顺序

（2）火灾报警控制器关机顺序

（3）正确完成自检操作并口述其作用

（4）正确完成消音操作并口述其作用

（5）正确完成复位操作并口述其作用

2、标准

| 考核内容 | 考核标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 火灾报警 控制器的 开关机顺 序及自检、消音、复位操作方法 | 火灾报警控制器开机顺序正确，先主电开关、后备电开关最后控制器开关 |  |
|  | 火灾报警控制器关机顺序，先控制器开关后备电开关、最后主电开关 |  |
|  | 正确按下自检键， 自检的作用：火灾报警控制器报警功能是否正常 |  |
|  | 正确按下消音键， 消音的作用：保证再有报警信号输入时能再次启动报警 |  |
|  | 正确按下复位键， 复位的作用：能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态 |  |
| 合计 |  |  |

第三项  检查火灾报警控制器主备电源工作状态

1、考核内容

（1）主备电的工作状态判定

（2）主备电故障检查及恢复

（3）主备电切换功能检查

2、标准

| 考核内容 | 考核要点 |  |
| --- | --- | --- |
| 检查火 灾报警 控制器 主备电 源工作 状态 | 正确判定主备电的工作状态 |  |
|  | 在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态下找到原因并打开备电开关 |  |
|  | 在设定正常状态下检查主备电源切换功能，关闭主电源并判断切换状态 |  |
| 合计 |  |  |

第四项  填写《消防控制室值班记录》和交接班记录

1、考核内容

（1）《消防控制室值班记录》的填写

（2）交接班记录的填写

2、标准

| 考核内容 | 考核要点 |  |
| --- | --- | --- |
| 填写《消防控制室值班记录》和交接班记录 | 正确填写《消防控制室值班记录》 以下内容填写正确： 1、报警类型 2、报警部位 3、报警时间 4、报警原因 5、处理方法 |  |
|  | 正确填写交接班记录 |  |
| 合计 |  |  |

第五项  处置火灾与故障报警

1、考核内容

（1）区分火灾报警信号、故障报警信号

（2）能处理误报火警并恢复控制系统正常工种状态

（3）通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位

2、标准

| 考核内容 | 考核要点 |  |
| --- | --- | --- |
| 处置火 灾与故 障报警 | 区分火灾报警信号、故障报警信号 |  |
|  | 能处理误报火警并恢复控制系统正常工作状态 |  |
|  | 通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位 |  |
| 合计 |  |  |